Báo cáo giám sát chất lượng môi trường định kỳ 06 tháng cuối năm 2013
Bệnh viện Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh


MỤC LỤC

1MỤC LỤC


3MỤC LỤC HÌNH


3MỤC LỤC BẢNG


4DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT


5I  THÔNG TIN CHUNG


51.1 Thông tin liên lạc


51.2  Địa điểm hoạt động


51.3  Tính chất và quy mô hoạt động


91.4  Nhu cầu nguyên liệu và nhiên liệu


11II. CÁC NGUỒN GÂY TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG


112.1Ô nhiễm khí thải và tiếng ồn


112.1.1Nguồn gốc ô nhiễm không khí:


112.1.2 Tác động của các chất ô nhiễm không khí


132.1.3 Tác động của các yếu tố vật lý:


132.2  Ô nhiễm nước thải


142.2.1  Nguồn gốc ô nhiễm nước thải


142.2.2 Ô nhiễm nước thải sinh hoạt


152.2.3 Nước thải từ hoạt động vệ sinh máy móc, khám chữa bệnh, tẩy trùng… của bệnh viện



152.2.4 Nước mưa chảy tràn


152.2.5 Tác động của các chất ô nhiễm trong nước thải đến môi trường


162.3 Ô nhiễm chất thải rắn


162.3.1 Nguồn gốc phát sinh chất thải rắn


Error! Bookmark not defined.2.3.2 Phân loại chất thải rắn


172.3.3 Tải lượng chất thải rắn tại bệnh viện


182.3.4 Tác động của CTR đến môi trường, con người và sinh vật


192.4 Các tác động khác


192.4.1 Tai nạn lao động


192.4.2 Sự cố cháy nổ


192.4.3 Sự cố từ việc hư hỏng thiết bị y tế, thiết bị cấp cứu


192.4.4 Sự cố về bức xạ và hạt nhân đối với các thiết bị phát ra tia X


21III. BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU ĐANG THỰC HIỆN ĐỂ XỬ LÝ CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG TIÊU CỰC VÀ KẾT QUẢ ĐO ĐẠC, PHÂN TÍCH, LẤY MẪU ĐỊNH KÌ CÁC THÔNG SỐ MÔI TRƯỜNG.


213.1 Các biện pháp giảm thiểu và xử lý các tác động gây ô nhiễm môi trường


213.1.1 Các biện pháp giảm thiểu và xử lý các tác động gây ô nhiễm không khí


233.1.2 Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm nước thải


263.1.3 Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm chất thải rắn


283.1.4 Biện pháp xử lý các tác động khác không liên quan đến chất thải


293.2 Kết quả đo đạc, phân tích lấy mẫu định kỳ các thông số môi trường


293.2.1 Chất lượng môi trường không khí.


303.2.2 Chất lượng môi trường nước


32IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ




MỤC LỤC HÌNH
Hình 3.1 Sơ đồ tổng thể HTXLNT bệnh viện
23
Hình 3.2  Quy trình thu gom và vận chuyển chất thải rắn tại bệnh viện
24

MỤC LỤC BẢNG
Bảng 1.1 Danh mục máy móc thiết bị Bệnh viện Giao thông vận tải TP.HCM
7
Bảng 1.2 Nhu cầu về vật dụng y tế và dược phẩm của bệnh viện
8
Bảng 1.3 Nhu cầu sử dụng điện nước của Bệnh viện Giao thông vận tải TP.HCM
9 

Bảng 1.4 Số lượng cán bộ công nhân viên  của Bệnh viện Giao thông vận tải TP.HCM
9
Bảng 2.1 Các tác hại của các chất gây ô nhiễm không khí
11

Bảng 3.1 Hệ thống thu gom và xử lý nước thải
22
Bảng 3.2 Phương pháp phân tích và thiết bị đo đạc vi khí hậu và không khí xung quanh
27
Bảng 3.3 Chất lượng môi trường không khí xung quanh
28
Bảng 3.4 Chất lượng môi trường không khí bên trong bệnh viện
29
Bảng 3.5 Chất lượng nước thải sau hệ thống xử lý của bệnh viện
30

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

BOD


: Nhu cầu oxy sinh hóa

COD


: Nhu cầu oxy hóa học

CTNH


: Chất thải nguy hại

CTSH


: Chất thải sinh hoạt

CTR


: Chất thải rắn

HTXLNT

: Hệ thống xử lý nước thải

KCN


: Khu Công Nghiệp

NTSH


: Nước thải sinh hoạt

PCCC                       
: Phòng cháy chữa cháy

QCVN

: Quy chuẩn Việt Nam

SS 


: Chất rắn lơ lửng

TCVN


: Tiêu chuẩn Việt Nam

TCVSLĐ

: Tiêu chuẩn vệ sinh lao động

TN&MT

: Tài nguyên và Môi trường

I  THÔNG TIN CHUNG

1.1. Thông tin liên lạc

· Tên đơn vị: Bệnh viện Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh
· Địa chỉ: 72/3 Trần Quốc Toản, Phường 8, Quận 3, TP.HCM

· Điện thoại: 08 38 207 180

Fax: 08 38 202 751

· Người đại diện: Đỗ Công Hân

Quốc tịch: Việt Nam

· Chức vụ: Giám đốc

· Ngành nghề: hoạt động của bệnh viện và phòng khám chữa bệnh cácện cho sản p
1.2. Địa điểm hoạt động

Bệnh viện Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh tọa lạc tại 72/3 Trần Quốc Toản, Phường 8, quận 3, Tp.HCM được đặt tại trung tâm TP.HCM nên công tác khám chữa bệnh cho người dân là rất thuận lợi. Ranh giới bệnh viện được xác định như sau:

· Phía Bắc
: giáp nhà dân
· Phía Nam 
: giáp nhà dân
· Phía Tây
: giáp cơ quan của Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
· Phía Đông
: giáp nhà dân

Mặt bằng tổng thể của bệnh viện được thể hiện trong Phụ lục.

1.3. Tính chất và quy mô hoạt động

Bệnh viện Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh (Bệnh viện giao thông vận tải 8 trước đây) tiền thân là bệnh viện Đường Sắt 2, là bệnh viện hạng 3 trực thuộc Cục Y Tế Giao Thông Vận Tải được thành lập vào năm 1976, có chức năng khám chữa bệnh – phòng bệnh, phục hồi chức năng cho cán bộ công nhân viên lao động thuộc ngành giao thông vận tải và các đối tượng theo qui định của pháp luật.

· Diện tích sử dụng của bệnh viện là 513,2 m2, diện tích sàn là 1.136 m2 gồm 03 khu nhà: khu nhà 03 tầng, khu nhà 02 tầng và khu nhà 01 tầng có 25 phòng được bố trí cụ thể như sau:
· Khu nhà 03 tầng gồm: 01phòng cấp cứu, 03 phòng mổ-tiểu phẩu, 02 phòng hậu phẫu, 01 phòng hội trường, 01 phòng XQ, 01 phòng tiếp nhận, 01 phòng siêu âm
· Khu nhà 02 tầng gồm: 05 phòng bệnh nhân, 01 buồng trực bác sĩ, 01 phòng xét nghiệm, 01 phòng điều trị, 01 phòng hộ lý
· Khu nhà 01 tầng bao gồm: 02 phòng hành chính, 01 phòng giám đốc, 01 phòng giao ban, 02 kho và 01 phòng hộ lý
Bảng 1.1. Danh mục các phòng của bệnh viện
	STT
	Tên phòng
	Số lượng (phòng)

	1
	Phòng cấp cứu
	01

	2
	phòng bệnh nhân
	05

	3
	phòng mổ-tiểu phẫu
	03

	4
	phòng hành chính
	02

	5
	phòng hậu phẫu
	02

	6
	Buồng trực bác sĩ
	01

	7
	phòng hội trường
	01

	8
	phòng XQ
	01

	9
	Phòng xét nghiệm
	01

	10
	phòng điều trị
	01

	11
	Phòng siêu sâm
	01

	12
	Phòng tiếp nhận
	01

	13
	Phòng giám đốc
	01

	14
	Phòng giao ban
	01

	15
	Kho
	02

	16
	Phòng Hộ lý (bao gồm phòng giặt)
	01

	Tổng
	25


Nguồn: Bệnh viện giao thông vận tải TP.HCM, 2013
· Hiện nay, bệnh viện chỉ thực hiện công tác lưu bệnh nhận và chạy thận nhân tạo là chủ yếu.
· Công suất hoạt động của bệnh viện:
· Số lượng bệnh nhân khám ngoại trú tối đa khoảng 34 người/ngày
· Số lượng bệnh nhân khám nội trú:
· Tổng sức chứa tối đa của bệnh viện là 80 giường
· Số giường bệnh thực tế tại bệnh viện là 43 giường, trong đó số giường bệnh có người nằm khoảng 61,5% số giường bệnh thực tế tương đương khoảng 26 giường (26 người)

Vậy, tổng số bệnh nhân tối đa của bệnh viện khoảng 60 người/ngày
· Danh mục các thiết bị của Bệnh viện
Danh mục máy móc thiết bị phục vụ cho công tác khám chữa bệnh trong của bệnh viện được trình bày trong bảng 1.2
Bảng 1.2. Danh mục máy móc thiết bị của Bệnh viện 

	Stt
	Tên thiết bị
	Số lượng (cái)
	Xuất xứ
	Tình trạng

	1
	Máy giúp thở, hồi sức hoàn toàn tự động
	1
	Mỹ
	80%

	2
	Máy monitor
	1 
	Mỹ
	80%

	3
	Bơm tiêm tự động
	1
	Châu Âu
	80%

	4
	Máy phân tích huyết học 18 thông số
	1
	Pháp
	80%

	5
	Máy đo điện tim 3 kênh
	1
	Mỹ
	80%

	6
	Pipet tự động
	3
	Phần Lan
	80%

	7
	Đèn mổ 5 bóng
	2
	Trung Quốc
	80%

	8
	Đèn mổ 4 bóng
	2
	Trung Quốc
	80%

	9
	Bàn mổ
	2
	Trung Quốc
	80%

	10
	Hệ thống rửa tay tiệt trùng tại phòng mổ
	1
	- 
	80%

	11
	Máy gây mê
	1
	Tiệp Khắc
	80%

	12
	Máy cắt đốt lưỡng cực cao tần
	1
	Hàn Quốc
	80%

	13
	Máy đốt điện
	1
	Pháp
	80%

	14
	Monitor theo dõi bệnh nhân
	1
	Trung Quốc
	80%

	15
	Thiết bị Laser CO 40/45W phẫu thuật siêu xung
	1
	Việt Nam
	80%

	16
	Nồi hấp ướt
	1
	Liên Xô
	80%

	17
	Tủ sấy khô
	3
	Đức
	80%

	18
	Máy siêu âm xách tay
	1
	Nhật
	80%

	19
	Máy điệnt tim 3 cần
	1
	Nhật
	80%

	20
	Máy điện tim 1 cần
	1
	Nhật
	80%

	21
	máy kích thích thần kinh cơ
	1
	Nhật
	80%

	22
	Máy vi sóng
	1
	Nhật
	80%

	23
	Máy kéo dãn cổ, cột sóng
	1
	Nhật
	80%

	24
	Máy điện từ trường
	1
	Nhật
	80%

	25
	Máy siêu âm điều trị
	1
	Nhật
	80%

	26
	Máy siêu âm
	1
	Nhật
	80%

	27
	Máy điện quang di động
	1
	Hàn Quốc
	80%

	28
	Máy điện quang 
	1
	Mỹ
	80%

	29
	Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động
	1
	Đức
	80%

	30
	Kính hiển vi
	2
	Nhật
	80%

	31
	Máy li tâm Hematocrit
	2
	Nhật
	80%

	32
	Máy nội soi tai mũi họng
	1
	Trung Quốc
	80%

	33
	Máy chữa răng
	1
	Nhật
	80%

	34
	Máy thở cơ động
	1
	Mỹ
	80%

	35
	Máy nội soi cổ tử cung
	1
	Trung Quốc
	80%

	36
	Máy đo chức năng hô hấp
	1
	Tây Ban Nha
	80%

	37
	Máy điện tim 3 kênh
	1
	 
	80%

	38
	Máy đo nhiệt độ, độ ẩm
	2
	Nhật
	80%

	39
	Máy đo tốc độ gió
	1
	Nhật
	80%

	40
	Cân phân tích
	1
	Nhật
	80%

	41
	Máy đo ồn
	1
	Nhật
	80%

	42
	Máy đo rung
	1
	Nhật
	80%

	43
	Máy đo bức xạ
	1
	Nhật
	80%

	44
	Máy đo cường độ ánh sáng
	1
	Nhật
	80%

	45
	Máy đo điếc
	1
	Đức
	80%

	46
	Máy đo khí độc 
	1
	Pháp
	80%

	47
	Máy đo bụi 
	1
	Mỹ
	80%

	48
	Máy siêu âm Doppler
	1
	Hàn Quốc
	80%

	49
	Máy shock tim
	1
	Trung Quốc
	80%

	50
	Hệ thống phẫu thuật nội soi tiêu hóa
	1
	Đức
	80%

	51
	Máy li tâm
	1
	Đài Loan
	80%


Ngoài các máy móc được nêu ở bảng 1.2 thì bệnh viện còn trang bị các dụng cụ thiết bị phục vụ cho việc khám chữa bệnh như kim tiêm, bông, gạc, bình oxy…các hệ thống máy lạnh, máy phát điện, quạt…và các trang thiết bị văn phòng khác.
1.4   Nhu cầu nguyên liệu và nhiên liệu

1.4.1. Nhu cầu sử dụng nước
· Nguồn cung cấp nước: Nguồn nước cấp phục vụ cho hoạt động sinh hoạt và khám chữa bệnh của bệnh viện được lấy từ hệ thống cấp nước của công ty Cổ phần cấp nước Bến Thành. 
· Mục đích sử dụng nước: Nước cấp được phân phối theo các tuyến ống nội bộ đến phòng chức năng, phòng nghỉ của CBCNV, khu vệ sinh, căn tin…Lượng nước tiêu thụ trung bình tháng của bệnh viện được thể hiện trong bảng sau:
Bảng 1.3. Nhu cầu sử dụng nước của bệnh viện trung bình trong 01 tháng
	STT
	Thời gian
	Đơn vị
	Lượng nước tiêu thụ

	1
	21/06-22/07/2013
	m3
	276

	2
	22/07-21/08/2013
	m3
	249

	3
	21/08-23/09/2013
	m3
	247

	Trung bình
	m3
	257,3


Nguồn: Bệnh viện Giao thông vận tải TP.HCM, 2013
1.4.2. Nhu cầu sử dụng điện
· Nguồn cung cấp điện: Nguồn điện cấp phục vụ cho hoạt động của bệnh viện được lấy từ Tổng công ty điện lực TP.HCM thông qua Công ty điện lực Sài gòn. Điện được sử dụng cho mục đích vận hành máy móc.
Bảng 1.4. Nhu cầu sử dụng điện của Bệnh viện trung bình trong 01 tháng
	STT
	Thời gian
	Lượng điện tiêu thụ

(kWh)

	1
	Tháng 07/2013
	7.163

	2
	Tháng 09/2013
	10.786

	Trung bình
	8.975


1.4.3. Nhu cầu lao động 

Nhu cầu nhân sự của bệnh viện là 68 người, trong đó số lượng cán bộ công nhân viên trong biên chế là 41 người, 
II. CÁC NGUỒN GÂY TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

2.1 Ô nhiễm khí thải và tiếng ồn

2.1.1 Nguồn gốc ô nhiễm không khí

Các yếu tố gây ô nhiễm môi trường không khí trong quá trình hoạt động của bệnh viện bao gồm:
· Các yếu tố hóa học

· Mùi do các loại hóa chất hữu cơ, các chất tẩy trùng (cloroform, formalin, các loại cồn…), dược phẩm bay hơi từ phòng khám…
· NH3, mùi hôi sinh ra từ khu nhà vệ sinh công cộng, khu vực lưu trữ chất thải y tế, bệnh phẩm, khu vực xử lý nước thải.
· Khí thải của máy phát điện dự phòng (công suất 5 KVA) có chứa bụi, SOx, NOx, CO, VOC…tuy nhiên, máy phát điện dự phòng rất ít khi sử dụng nên ô nhiễm không khí từ nguồn này không nhiều

· Khí thải từ phương tiện giao thông: xe người nhà bệnh nhân, xe vận chuyển bệnh nhân và nguyên vật liệu của bệnh viện. Hiện nay chính phủ đã cấm sử dụng xăng pha chì nên góp phần giảm ô nhiễm không khí từ hoạt động này.

· Vi sinh vật gây bệnh

· Vi trùng gây bệnh có khả năng phát tán vào không khí thông qua các vận dụng hằng ngày của bệnh nhân, các chất bài tiết từ bệnh viện…
· Vi trùng gây bệnh có khả năng lây lan qua giao tiếp, tiếp xúc thông thường hằng ngày như: bắt tay, ôm, hắt hơi, ho…giữa người bệnh và người thân.

· Các yếu tố vật lý

· Bức xạ sóng ngắn gây ra từ các thiết bị chụp X-quang,
· Tiếng ồn, độ rung do máy phát điện, các phương tiện giao thông, hoạt động máy móc và sinh hoạt của bệnh nhân, người nhà bệnh nhân. 

2.1.2. Tác động của các chất ô nhiễm không khí 
Các tác động của chất gây ô nhiễm không khí đến môi trường, con người và sinh vật được đưa ra trong bảng sau:
Bảng 2.1. Tác hại của các chất gây ô nhiễm không khí
	STT
	Thông số
	Các tác hại

	1
	Bụi hô hấp
	· Kích thích hô hấp, sơ hóa phổi, ung thư phổi
· Gây tổn thương da, giác mạc mắt, bệnh ở đường tiêu hóa

	2
	Khí axit (SOx, NOx)
	· Gây ảnh hưởng đến hệ hô hấp, có thể phân tán vào máu
· Tạo mưa axit, ảnh hưởng xấu đến khí hậu, hệ sinh thái và tầng ozon
· Tăng cường khả năng ăn mòn kim loại, khá hủy các công trình

	3
	Khí Clo (Cl2)
	· Kích thích cơ thể khi nồng độ gần 1 ppm, nồng độ Clo cao hơn 3ppm có thể gây ô nhiễm với cơ thể
· Ngưỡng gây nguy hiểm đối với cây trồng là 0,1-1,0 ppm

	4
	Oxyt cacbon (CO)
	Giảm khả năng vận chuyển oxy của máu đến các tổ chức, tế bào do CO kết hợp với Hemoglobin thành cacboxyhemoglobin

	5
	Khí cacbonic (CO2)
	· Gây rối loạn hô hấp phổi
· Gây hiệu ứng nhà kính

	6
	Hydrocarbon
	 Gây nhiễm độc cấp tính: suy nhược, chóng mặt, nhức đầu, rối loạn giác quan, có khi gây tử vong

	7
	Khí NH3
	Có mùi khai đặc trưng, gây kích thích đường hô hấp, tổn thương vùng mắt, khó thở, có khả năng gây ngạt.

	8
	Khí H2S
	· Có mùi trứng thối đặc trưng, dễ lan truyền trong không khí. H2S ức chế men hô hấp nên tác động mạnh đến hệ thần kinh, đường hô hấp và mắt. Khi tiếp xúc lâu dài sẽ giảm khứu giác. H2S nồng độ 5ppm gây nhức đầu, khó chịu, nồng độ 500ppm có thể gây tử vong
· Được chuyển hóa nhanh chóng thành các hợp chất có độc tính thấp hơn.

	9
	Khí CH4
	·  Ít gây độc. Dễ cháy nổ khi CH4 tồn tại ở nồng độ 5 – 15%

	10
	Khí VOC (cồn, cloramin B, oxy già, NaOCl…)
	· Hóa chất sát khuẩn tại bệnh viện tại bệnh viện có nồng độ 1,51-2,83 mg/m3, thường có độc tính thấp, dễ phân hủy trong tự nhiên nên nên không gây tác động đáng kể đến môi trường và con người


2.1.3. Tác động của các yếu tố vật lý
Tiếng ồn tác động đến tai, sau đó tác động đến hệ thần kinh trung ương, rồi đến hệ tim mạch, dạ dày và các cơ quan khác, sau đó mới đến cơ quan thích giác. Tác động của tiếng ồn phụ thuộc vào tần số và cường độ âm, tần số lặp lại của tiếng ồn,
· Tác động đến cơ quan thính giác: tiếng ồn làm giảm độ nhạy cảm, tăng ngưỡng nghe, ảnh hưởng đến quá trình làm việc và an toàn.
· Tác động đến hệ thần kinh trung ương: Tiếng ồn gây kích thích hệ thần kinh trung ương, ảnh hưởng đến bộ não gây đau đầu, chóng mặt, sợ hãi, giận dữ vô cớ.
· Tác động đến hệ tim mạch: làm rối loạn nhịp tim, ảnh hưởng tới sự hoạt động bình thường của tuần hoàn máu, làm tăng huyết áp.
· Tác động đến dạ dày: làm rối loạn quá trình tiết dịch, tăng axit trong dạ dày, làm rối loạn sự co bóp, gây viêm loét dạ dày.

Bên cạnh những lợi ích to lớn, việc ứng dụng năng lượng nguyên tử trong y học cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro nếu không làm tốt công tác kiểm soát, bảo đảm an toàn. Bởi nguồn phóng xạ phát bức xạ ion hóa - một loại bức xạ không màu, không mùi, không vị nhưng có thuộc tính cơ bản là đâm xuyên và ion hóa vật chất. Đây là tác nhân gây bệnh nguy hiểm cho con người theo từng giai đoạn, phụ thuộc vào liều bức xạ. 

· Chụp X-quang, CT không gây tác hại đáng kể đối với người bị chụp
· Liều thấp không gây ra các tổn thương và các hiệu ứng có thể quan sát được. 
·  Liều cao sẽ gây ra các hiệu ứng cấp, ảnh hưởng đến hệ mạch máu, hệ tiêu hóa, hệ thần kinh trung ương, bao gồm các triệu chứng như: buồn nôn, ói mửa, mệt mỏi, sốt, thay đổi về máu và những thay đổi khác. Đối với da, liều chiếu cao của tia X gây ra ban đỏ, rụng tóc, bỏng, hoại tử, loét. Đối với tuyến sinh dục gây vô sinh tạm thời... Các hiệu ứng muộn sẽ là bệnh máu trắng, ung thư xương, phổi, đục thủy tinh thể, giảm thọ, rối loạn di truyền... 
2.2. Ô nhiễm nước thải

2.2.1. Nguồn phát sinh nước thải

Nguồn gốc phát sinh nước thải trong quá trình hoạt động của bệnh viện gồm:

· Nước thải sinh hoạt của bệnh nhân, của cán bộ, công nhân viên làm việc tại bệnh viện có chứa cặn bã, các chất rắn lơ lửng (SS), các chất hữu cơ, các chất dinh dưỡng (N, P) và vi sinh vật.
· Nước thải từ hoạt động khám chữa bệnh, từ phòng mổ, từ các dịch vụ hỗ trợ (giặt giũ quần áo, chăn màn…cho bệnh nhân)
· Nước rửa máy móc, thiết bị chuyên dụng có hàm lượng SS, BOD/COD cao. 
· Nước mưa chảy tràn qua mặt bằng bệnh viện chứa cặn, đất cát, rác và các tạp chất rơi vãi trên mặt đất xuống nguồn nước.

Trong các nguồn phát sinh nước thải trên, nước thải từ hoạt động khám và chữa bệnh là nguồn nước thải có mức ô nhiễm hữu cơ cao và chứa nhiều vi trùng gây bệnh nhất. Nước thải loại này phát sinh từ nhiều quá trình khác nhau trong hoạt động của bệnh viện: từ khâu xét nghiệm, súc rửa các dụng cụ y khoa, các ống nghiệm, lọ hóa chất…
a. Ô nhiễm nước thải sinh hoạt
Nước thải sinh hoạt chủ yếu phát sinh từ quá trình sinh hoạt, vệ sinh của các bệnh nhân, thân nhân bệnh nhân thăm nuôi, cán bộ công nhân viên trong bệnh viện. Ước tính nhu cầu sử dụng nước là 100l/người/ngày, tổng số bệnh nhân tối đa và lượng công nhân viên của bệnh viện là 188 người (bao gồm 34 bệnh nhân ngoại trú, 86 bệnh nhân nội trú và thăm nuôi, 68 cán bộ công nhân viên của bệnh viện) thì lượng nước thải sinh hoạt tối đa của bệnh viện là là khoảng 18,8 m3/ngày. 
Nước thải này chủ yếu chứa các chất cặn bã, chất dinh dưỡng (N, P), các chất hữu cơ và vi khuẩn e.coli, coliforms…

· Dầu mỡ: chỉ có đối với nước thải từ khâu rửa chén, xoong nồi. Dầu mỡ có nguồn gốc động thực vật dễ bị đông tụ khi ở nhiệt độ thấp. Chính vì vậy khi thải ra ngoài, chúng sẽ đông tụ, bám dính trên đường ống. Sự ảnh hưởng này sẽ gia tăng theo thời gian. Hậu quả gây nghẹt đường ống thoát nước của công ty, dẫn đến tình trạng ngập, khó khăn cho việc thoát nước.
· Vi khuẩn: luôn tồn tại trong nước thải đặc biệt là nước thải sinh hoạt, môi trường nước bị ô nhiễm sẽ là môi trường thuận lợi để phát triển phát tán các vi trùng gây bệnh, gây hại đến con người và động vật.
b. Nước thải từ hoạt động vệ sinh máy móc, khám chữa bệnh, tẩy trùng… của bệnh viện
Thông thường nước thải bệnh viện có thành phần và tính chất gần giống như nước thải sinh hoạt ngoại trừ hàm lượng vi sinh gây bệnh khá cao. Đặc biệt một số khu vực có mức độ ô nhiễm cao như: khu mổ, chạy thận (nước thải chứa máu và các bệnh phẩm), khu xét nghiệm (nước thải chứa nhiều loại vi trùng gây bệnh khác nhau). Giá trị COD của các khu này vào khoảng 400-800mg/l, hàm lượng cặn lơ lửng SS khoảng 150-400mg/l;hàm lượng coliform khoảng 3x106 – 8x106 MPN/100ml.
Theo quy chuẩn, lưu lượng nước thải sinh ra từ mỗi giường bệnh là 400 lít/ngày đêm (nguồn: Metcalf & Eddy – “Wastewater Engineering”), như vậy, với sức chứa tối đa là 80 giường bệnh thì lưu lượng nước thải phát sinh khoảng 32 m3/ngày.đêm 

c. Nước mưa chảy tràn

Nước mưa được thu gom theo đường mương thoát nước trên toàn bộ diện tích khu vực, trong quá trình chảy trên bề mặt có thể lôi kéo theo một số chất bẩn, đất, cát, bụi. Về nguyên tắc thì nước mưa được qui ước là sạch. Vì vậy có thể tách riêng đường nước mưa ra khỏi nước thải và cho thải thẳng ra môi trường sau khi qua hệ thống hố ga và song chắn rác để giữ lại rác có kích thước lớn.

2.2.2. Tác động của các chất ô nhiễm trong nước thải đến môi trường

· Các chất hữu cơ: Việc ô nhiễm các chất hữu cơ sẽ làm suy giảm nồng độ oxy hòa tan trong nước do vi sinh vật sử dụng oxy hòa tan để phân hủy chất hữu cơ. Oxy hòa tan giảm sẽ gây tác hại nghiệm trọng đến tài nguyên thủy sinh.
· Chất rắn lơ lửng: gây ảnh hưởng tiêu cực đến tài nguyên thủy sinh đồng thời gây tác hại về mặt cảnh quan, làm đục nguồn nước và bồi lắng nguồn nước mà nó trực tiếp thải ra.
· Chất dinh dưỡng: gây hiện tượng phú dưỡng nguồn nước, gây ảnh hưởng xấu tới chất lượng nguồn nước.
· Vi khuẩn: luôn tồn tại trong nước thải đặc biệt là nước thải sinh hoạt, nước thải y tế. Thường nước bị ô nhiễm sẽ là môi trường thuận lợi để phát triển phát tán các vi trùng gây bệnh, gây hại đến con người và động vật.

2.3. Ô nhiễm chất thải rắn

2.3.1. Nguồn gốc phát sinh chất thải rắn

Chất thải rắn phát sinh trong bệnh viện chủ yếu từ các khu vực sau:

· Khoa điều trị: bông băng, mủ hoại tử, tổ chức hoại tử đã cắt bỏ, kim bơm tiêm, thuốc thừa, các dịch, bệnh phẩm…
· Phòng khám: mủ các tổ chức hoại tử, bông băng, gạc nhiễm khuẩn, dụng cụ, nẹp cố định, quần áo nhiễm khuẩn.
· Khoa xét nghiệm: Máu, hóa chất, bơm kim tiêm, kim chích máu, chai lọ đựng bệnh phẩm, bệnh phẩm sau xét nghiệm như: máu, mủ, đờm, môi trường nuôi cấy…
· Dược phẩm quá hạn, dược phẩm bị nhiễm khuẩn, dược phẩm không còn sử dụng.
· Chất thải rắn từ hoạt động sinh hoạt của bệnh nhân, thân nhân bệnh nhân, nhân viên bệnh viện: bao gồm các loại giấy, bao bì, túi ni lông, thủy tinh, vỏ lon nước giải khát, xà bần…

a. Chất thải lâm sàng
Chất thải lâm sàng bao gồm những vật liệu bị thấm máu, thấm dịch, bơm tiêm, kim tiêm, chất thải có nguy cơ lây nhiễm từ các phòng xét nghiệm, dược phẩm quá hạn, tất cả các mô của có thể….
Tuy nhiên, các loại chất thải lâm sàng này, bệnh viện vẫn chưa phân loại và thu gom hợp lý. Trong thời gian tới, bệnh viện sẽ bố trí các loại thùng rác phân loại và thu gom loại chất thải này hợp lý
b. Chất thải phóng xạ

Gồm ống nghiệm, chai lọ đựng chất phóng xạ, dung dịch chứa nhân phóng xạ phát sinh trong quá trình chuẩn đoán, nước súc rửa dụng cụ chứa nhân phóng xạ, các chất khí dùng trong lâm sàng như: 133Xe, các khí thoát ra từ các kho chứa chất phóng xạ…

· Chất thải hóa học

· Chất thải hóa học không nguy hại như: đường, acid béo, một số muối vô cơ và hữu cơ.
· Chất thải hóa học nguy hại bao gồm: formaldehyd, các chất quang học dùng trong tráng phim, các thuốc mê bốc hơi, các hợp chất halogen, các chất tiết khuẩn…

c.  Chất thải sinh hoạt


Chất thải không bị nhiễm các yếu tố nguy hại, phát sinh từ các buồng bệnh, phòng làm việc, hành lang, các bộ phận cung ứng, nhà kho, phòng ăn…bao gồm giấy báo, tài liệu, vật liệu đóng gói, thùng catong, túi nilon, thức ăn dư thừa của bệnh nhân, lá cây, rác quét dọn từ sàn nhà. Việc tiến hành phân loại CTR nhằm áp dụng những biện pháp thu gom hợp lý. Mỗi loại CTR sẽ có cách thu gom riêng, thích hợp với đặc tính của CTR đó.

2.3.2. Tải lượng chất thải rắn tại bệnh viện 

· Rác thải sinh hoạt: Rác thải sinh hoạt của cán bộ công nhân viên trong bệnh viện theo ước tính mỗi ngày là 0,5kg/người. Như vậy với số lượng nhân viên và bệnh nhân tối đa của bệnh viện là 188 người thì lượng rác thải là 94 kg/ngày. Thực tế, lượng rác thải phát sinh tại bệnh viện khoảng 50 kg/ngày,
· Rác thải y tế: Đối với rác sinh hoạt từ các giường bệnh, tải lượng rác được tính theo hệ số phát thải của WHO, theo đó, mỗi giường bệnh trung bình một năm thải ra 706 kg rác thải, trong đó có 243 kg rác thải y tế lây nhiễm. Như vậy, với quy mô giường bệnh là 80 giường bệnh thì lượng rác thải phát sinh hàng năm là 56,48 tấn (khoảng 155 kg/ngày), trong đó lượng rác thải ý tế khoảng 19,44 tấn/năm (53 kg/ngày). Nhưng thực tế, lượng rác thải y tế này khoảng 40 kg/ngày
· Lượng chất thải nguy hại đã đăng ký theo sổ đăng ký quản lý chủ nguồn thải chất thải nguy hại phát sinh trung bình trong 1 tháng như sau:

Bảng 2.2. Khối lượng CTNH phát sinh trung bình 01 tháng của bệnh viện
	STT
	Tên chất thải
	Trạng thái tồn tại

(rắn/lỏng/bùn)
	Số lượng

(kg)
	Mã CTNH

	1
	Chất thải có chứa tác nhân lây nhiễm (bông băng, gò, gạc, kim tiêm)
	Rắn
	30
	13 01 01

	2
	Hóa chất thải bao gồm chai lọ chứa hóa chất hoặc có chứa các thành phần nguy hại
	Rắn/lỏng
	05
	13 01 02

	3
	Hóa chất tẩy rửa
	Rắn/lỏng
	10
	16 01 10

	4
	Bóng đèn thải
	Rắn
	0,5
	16 01 06

	5
	Bao bì, thùng chứa chất thải nguy hại
	Rắn
	02
	18 01 01

	6
	Chất hàm răng aimagam thải
	Rắn/lỏng
	0,1
	13 01 04

	7
	Phim X-quang thải
	Rắn
	0,5
	19 01 06

	8
	Dầu nhớt thải
	Lỏng
	0,5
	17 02 03

	Tổng cộng
	53,6
	


Nguồn: Bệnh viện Giao thông vận tải TP.HCM, 2013
2.3.3. Tác động của CTR đến môi trường, con người và sinh vật

· CTR của bệnh viện bao gồm chất thải y tế và chất thải sinh hoạt hàng ngày nếu không được thu gom thường xuyên sẽ bị ứ đọng và phân hủy gây mùi khó chịu.
· CTSH khi thải vào môi trường mà không qua xử lý sẽ làm mất mỹ quang đô thị, phân hủy tạo các chất hữu cơ và vô cơ độc hại làm ô nhiễm nguồn nước, gây hại cho hệ vi sinh vật đất, các sinh vật thủy sinh trong nước hay tạo điều kiện cho vi khuẩn có hại, ruồi, muỗi, chuột phát triển là nguyên nhân của các dịch bệnh.
· Rác thải y tế nếu không được xử lý mà thải ra môi trường sẽ rất nguy hiểm vì có chứa nhiều chất độc hại và vi trùng, vi khuẩn gây bệnh nguy hiểm. 

2.4. Các tác động khác

2.4.1 Tai nạn lao động

Các tai nạn ở đây có thể xảy ra do sự bất cẩn trong việc sử dụng nguồn điện, trong việc vận hành các thiết bị và một số tai nạn khác của nhân viên trong công việc. Xác suất xảy ra sự cố tùy thuộc việc chấp hành nghiêm chỉnh các nội quy và nguyên tắc an toàn lao động. Mức độ tác động có thể gây thương tích tạm thời hoặc thương tật vĩnh viễn cho người lao động.

2.4.2 Sự cố cháy nổ

Các nguyên nhân dẫn đến cháy nổ trong bệnh viện có thể là:

· Vận chuyển nguyên vật liệu và các chất dễ cháy như xăng, dầu, cồn, ete qua những nơi có nguồn phát sinh nhiệt hay qua gần những tia lửa
·  Dự trữ các hóa chất dễ cháy như cồn, ete, bình chứa khí oxy… không đúng quy định.
· Tồn trữ các vật liệu dễ cháy như bao bì giấy, túi nilon, chăn màn… trong khu vực có lửa hay nhiệt độ cao.
· Các sự cố về thiết bị điện;
· Sự cố sét đánh.

Mặc dù xác suất xảy ra hỏa hoạn trong quá trình hoạt động của bệnh viện thấp, nhưng nếu có sự cố xảy ra thì sẽ gây thiệt hại lớn đến con người và tài sản
2.4.3. Sự cố từ việc hư hỏng thiết bị y tế, thiết bị cấp cứu

Sự có này xảy ra khi thiết bị quá cũ, không an toàn hoặc hoạt động quá chức năng quy định. Sự cố này khi xảy ra sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và tính mạng của bệnh nhân
2.4.4. Sự cố về bức xạ và hạt nhân đối với các thiết bị phát ra tia X

Rò rỉ từ các thiết bị phát tia X của bệnh viện được trang bị cho các phòng chuẩn đoán hình ảnh của bệnh viện. Tuy nhiên những phòng này đã được bệnh viện xây dựng và thực hiện các biện pháp an toàn theo đúng thông tư liên tịch hướng dẫn việc an toàn bức xạ trong y tế.

Ngoài ra, tia phóng xạ còn có thể rò rỉ trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ cho hoạt động của những thiết bị này. Hoạt động này đã được bệnh viện thuê cơ quan chức năng có năng lực và phương tiện chuyên dụng. 

Tóm lại, tuy hoạt động của các máy phát tia X có thể rò rỉ bức xạ gây ô nhiễm phóng xạ nhưng do bệnh viện đã áp dụng triệt để các biện pháp an toàn nên việc ô nhiễm phóng xạ làm ảnh hưởng đến sức khỏe con người hầu như không đáng kể.

III. BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU ĐANG THỰC HIỆN ĐỂ XỬ LÝ CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG TIÊU CỰC VÀ KẾT QUẢ ĐO ĐẠC, PHÂN TÍCH, LẤY MẪU ĐỊNH KÌ CÁC THÔNG SỐ MÔI TRƯỜNG
3.1 Các biện pháp giảm thiểu và xử lý các tác động gây ô nhiễm môi trường

3.1.1 Các biện pháp giảm thiểu và xử lý các tác động gây ô nhiễm không khí 

· Khống  chế ô nhiễm do khí thải máy phát điện

Máy phát điện chỉ dự phòng trong trường hợp cúp điện nên nguồn ô nhiễm từ máy phát điện không thường xuyên. Để giảm thiểu ô nhiễm, máy phát điện đã được đặt trong phòng kín ở khu vực nhà kho của bệnh viện nhằm giảm thiểu tiếng ồn và lắp đặt ống khói có chiều cao phù hợp là 10m để giảm thiểu tác động của khí thải.

· Khống chế ô nhiễm do hóa chất bay hơi

· Hơi hóa chất, hơi dung môi, hơi xả lò hấp sinh ra từ các khu vực phòng khám, điều trị, phòng thanh trùng, phòng xét nghiệm… được kiểm soát ở mức cho phép bằng cách trang bị hệ thống thông gió hiệu quả bằng quạt trần, quạt cây, máy lạnh, quạt hút.
· Riêng phòng xét nghiệm sẽ được bố trí 1 tủ hút cách ly với chụp hút và ống thải cao để thu gom phát tán hơi dung môi, hóa chất ra ngoài
· Bệnh viện được dọn vệ sinh, lau chùi thường xuyên nhằm giảm mùi hôi.

· Chống nhiễm khuẩn

Công tác chống nhiễm khuẩn tại bệnh viện sẽ được thực hiện đúng quy trình kỹ thuật về vô trùng, khử khuẩn đối với các dụng cụ y tế, vệ sinh khoa, phòng, vệ sinh cá nhân, vệ sinh an toàn thực phẩm…

· Kỹ thuật vô khuẩn

· Dụng cụ y tế nhiễm khuẩn sau khi dùng xong phải được ngâm vào dung dịch tẩy uế trước khi dùng lại.
· Khử trùng, diệt khuẩn dụng cụ, vật dụng bằng sức nóng hoặc hóa chất phải đảm bảo đúng quy định, đúng thời gian, đúng nồng độ hoặc đúng nhiệt độ.
· Trước khi tiến hành các thủ thuật phẫu thuật người thực hiện phải tuân theo đúng quy định kỹ thuật về vô khuẩn.

· Vệ sinh khoa và buồng bệnh

· Các phòng sẽ được cấp đủ điện, nước, chổi, xô chậu, xà phòng diệt khuẩn…
· Các thết bị, dụng cụ y tế trong buồng được bố trí, sắp xếp thuận tiện cho việc phục vụ người bệnh và vệ sinh tẩy uế.
· Nền nhà lót gạch men và được lau dọn thường xuyên.
· Tường các buồng phẫu thuật, buồng hậu phẫu, buồng trẻ sơ sinh, buồng xét nghiệm, buồng tiêm… được lát gạch men kín đến trần nhà.
· Bệnh viện tổ chức giặt giũ tập trung nhưng sẽ tách riêng quần áo các thành viên trong bệnh viện, quần áo đồ vải người bệnh, quần áo đồ vải của khoa truyền nhiễm,.
· Người bệnh sẽ được mặc đồ bệnh viên. Khi bệnh nhân chuyển đi sẽ được vệ sinh tẩy uế buồng bệnh. Đặc biệt là đối với người mắc bệnh truyền nhiễm.

· Biện pháp chống ô nhiễm phóng xạ

Một số phòng chuyên môn trong khu chuẩn đoán chức năng đòi hỏi phải sử dụng các tia điện từ và các chất phóng xạ. Các chất này rất nguy hại với môi trường và sức khỏe cộng đồng. Do đó bệnh viện đã tiến hành bọc chì toàn bộ mặt tường và cửa bên  trong phòng có sử dụng phóng xạ. Bệnh viện đã tiến hành các biện pháp phòng chống ô nhiễm phóng xạ theo thông tư liên tịch hướng dẫn việc thực hiện an toàn bức xạ trong ion hóa.

· Giảm thiểu tiếng ồn và độ rung

Do môi trường bệnh viện cần sự yên tĩnh để bệnh nhân nghỉ dưỡng nên bệnh viện đã thực hiện các biện pháp sau nhằm giảm tiến ồn đến mức thấp nhất:
· Ban hành các nội quy yêu cầu bệnh nhân, thân nhân và cán bộ nhân viên bệnh viện giữ trực tự trong các khu vực cần thiết.
· Lắp đặt lớp đệm, lò xo giảm chấn cho máy phát điện.
· Các thiết bị có khả năng gây ồn cao như máy phát điện sẽ được bố trí trong phòng cách âm hoặc cách xa tòa nhà bệnh viện sao cho tiếng ồn không gây ảnh hưởng đến các khu vực khác trong bệnh viện.
3.1.2 Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm nước thải

Biện pháp kiểm soát ô nhiễm nước thải của công ty là: Hệ thống thoát nước thải sinh hoạt, nước thải khám chữa bệnh và nước mưa được tách rời nhau. Các loại nước thải khác nhau sẽ được thu gom và xử khác nhau. Hệ thống thu gom và xử lý nước thải được thể hiện trong bảng sau:

Bảng 3.1.  Hệ thống thu gom và xử lý nước thải hiện tại của bệnh viện
	Nguồn nước thải gây ô nhiễm
	Các biện pháp thu gom và xử lý hiện tại của bệnh viện

	Nước thải sinh hoạt 
	Thu gom và xử lý tại bể tự hoại trước khi thải và hệ thống xử lý nước thải tập trung của bệnh viện

	Nước thải khám chữa bệnh
	Lưu lượng rất ít, được lưu chứa và thu gom cùng với chất thải nguy hại

	Nước thải từ khâu phục vụ hoạt động khám chữa bệnh
	

	Nước mưa chảy tràn
	Thu gom, tách rác, đất cát bằng hệ thống cống riêng biệt với hệ thống thu gom nước thải, sau đó thải trực tiếp ra hệ thống thoát nước mưa của khu vực.


Nước thải sinh hoạt của bệnh viện được thu gom và đưa vào xử lý bằng hầm tự hoại 3 ngăn có ngăn lọc. Bể này có hai chức năng chính là lắng và phân hủy cặn lắng. Thời gian lưu nước trong bể khoảng 20 ngày thì 90% chất rắn lơ lửng sẽ lắng xuống đáy bể. Cặn được giữ lại trong đáy bể từ 6-8 tháng, dưới ảnh hưởng của các vi sinh vật kị khí, các chất hữu cơ bị phân hủy một phần, một phần tạo ra các chất khí và một phần tạo thành các chất vô cơ hoà tan. Nước thải ở trong bể một thời gian dài để đảm bảo hiệu suất lắng cao rồi mới chuyển qua ngăn lọc, sau đó qua hố ga chung rồi thải ra hệ thống thu gom nước thải chung của khu vực. Mỗi bể tự hoại đều có ống thông hơi để giải phóng khí từ quá trình phân hủy. Sơ đồ xử lý như sau:


[image: image1]
Hình 3.1. Sơ đồ xử lý nước thải sinh hoạt của bệnh viện
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Hình 3.2. Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại 3 ngăn
Trong thời gian tới, để thu gom và xử lý triệt để ô nhiễm do nước thải từ công đoạn khám chữa bệnh, ô nhiễm do nước thải sinh hoạt, bệnh viện đang ký hợp đồng với Công ty Môi trường Sông Hồng để xử lý nước thải của bệnh viện. Công nghệ xử lý nước thải dự kiến như sau:















Hình 3.3. Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải dự kiến của bệnh viện
Thuyết minh công nghệ xử lý nước thải dự kiến của bệnh viện

· Nước thải của bệnh viện sẽ theo đường ống thu gom chảy về hầm bơm nước thải. Trước khi về hầm chứa, nước thải được tách rác và cặn thô nhờ lưới chắn rác.
· Tiếp theo, nước thải được bơm qua bể điều hòa tại đây nước thải được điều hòa lưu lượng và nồng độ. Tại bể điều hòa, nhờ lượng không khí được đưa vào ở đáy bể mà nước trong bể được cung cấp thêm oxyl và giảm nồng độ các chất ô nhiễm
· Sau quá trình này, nước thải được dẫn về bể thiếu khí, tại đây nhờ sự thiếu oxyl mà các sinh vật thiếu khí sẽ hoạt động và khử N, P trong nước thải
· Nước thải tiếp tục được đưa vào bể sinh học hiếu khí tới bể lắng, bể khử trùng . Tại đây, dung dịch clorine sẽ được đưa vào bể nhờ bơm định lượng, quá trình khử trùng sẽ loại bỏ được các vi sinh vật gây bệnh cho nước thải. 
· Nước thải sau xử lý đảm bảo đạt QCVN 28:2010/BTNMT, Cột A rồi thoát ra hệ thống cống chung của khu vực.
3.1.3 Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm chất thải rắn
Hiện tại, việc thu gom, lưu trữ và xử lý rác thải của bệnh viện vẫn chưa đạt hiệu quả cao. Rác thải y tế, sinh hoạt và nguy hại của bệnh viện vẫn chưa dduwwojc phân loại đúng cách.  Để việc thu gom và xử lý rác thải bệnh viện đạt hiện quả cao, Bệnh viện sẽ trang bị cho các khoa, buồng khám chữa bệnh, các khu vực công cộng các loại thùng rác khác nhau được dán nhãn để phân loại rác sinh hoạt và rác thải y tế nguy hại.
Quy trình thu gom và vận chuyển CTR tại bệnh viện được thực hiện theo sơ đồ trình bày trong hình sau:

Hình 3.4. Quy trình thu gom và vận chuyển chất thải rắn tại bệnh viện

· Chất thải rắn sinh hoạt

Chất thải rắn sẽ được tập trung vào các thùng chứa với dung tích 100 - 200 lít được đặt tại các vị trí thuận lợi  tại mọi điểm trong khuôn viên bệnh viện nhằm đảm bảo điều kiện vệ sinh và nước mưa không chảy qua. Cuối mỗi ngày được thu gom đựng trong các thùng có nắp đậy kín và tập trung về nơi quy định. Lượng rác này được hợp đồng với đơn vị thu gom rác dân lập thu gom và vận chuyển với tần suất 1 ngày/lần.

· Rác thải y tế (Chất thải nguy hại)

Chất thải nguy hại của bệnh viện như kim tiêm, bông băng thấm dịch, máu, chai lọ thủy tinh chứa máu, dịch… được phân loại và thu gom vào các thùng chứa có nắp đậy, đặt trong những bao riêng biệt theo quy định của rác y tế và được Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị TPHCM đến thu gom và xử lý theo đúng quy định. Theo quyết định số 155/1999/QĐ-TTg thì các loại chất thải nguy hại từ hoạt động của bệnh viện phải được đốt trong lò đốt. Bệnh viện chưa xây dựng hệ thống lò đốt chất thải nguy hại nên phải hợp đồng với đơn vị có chức năng nói trên đến thu gom và xử lý. 
Trong thời gian tới, bệnh viện sẽ tiến hành phân loại chất thải y tế đúng cách, cụ thể như sau: Chất thải lâm sàng là loại chất thải độc hại, có nguy cơ lây nhiễm bệnh cao, vì vậy sẽ được phân chia thành 05 loại sau:

· Nhóm A: là chất thải nhiễm khuẩn, bao gồm những vật liệu bị thấm máu, thấm dịch, các chất bài tiết của người bệnh như băng, gạc, bông, găng tay, bột bó, đồ vải, các túi hậu môn nhân tạo, dây truyền máu, các ống thông, dây và túi đựng dịch dẫn lưu… 
· Nhóm B: các vật dụng sắc nhọn bao gồm: bơm tiêm, kim tiêm, lưỡi và cán dao mổ, đinh mổ, cưa, các ống tiêm, mảnh thủy tinh vỡ và mọi vật liệu có thể gây ra các vết cắt hoặc chọc thủng, cho dù chúng có thể bị nhiễm khuẩn hay không bị nhiễm khuẩn.
· Nhóm C: là chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao phát sinh từ các phòng xét nghiệm, bao gồm: găng tay, lam kính, ống nghiệm, bệnh phẩm sau khi xét nghiệm hoặc nuôi cấy, túi đựng máu…
· Nhóm D: là chất thải dược phẩm gồm dược phẩm quá hạn, dược phẩm bị nhiễm khuẩn, dược phẩm bị đổ, dược phẩm không còn nhu cầu sử dụng.
· Nhóm E: các mô và cơ quan của người bao gồm: tất cả các mô của cơ thể, dù nhiễm khuẩn hay không nhiễm khuẩn)
Các loại chất thải trên sẽ được thu gom và lưu trữ riêng, sau đó sẽ chuyển giao cho các đơn vị có chức năng để thu gom và xử lý
· Chất thải nguy hại khác
Chất thải nguy hại khác của bệnh viện bao gồm: bóng đèn huỳnh quang thải, pin thải…. Hiện tại, bênh viện vẫn chưa có biện pháp phân loại và lưu trữ loại chất thải này đúng cách. Trong thời gian tới, bệnh viện sẽ được thu gom và xử lý theo đúng quy định Thông Tư 12/2011/TT-BTNMT (cụ thể CTNH sẽ được lưu chứa trong thùng chứa có nắp đậy, để ở khu vực riêng và có dán nhãn), bênh viện đã hợp đồng với Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị TPHCM thu gom và vận chuyển với tần suất 2 lần/năm. 
3.1.4. Biện pháp xử lý các tác động khác không liên quan đến chất thải

· Phòng chống cháy nổ
Các sự cố gây cháy nổ khi xảy ra sẽ ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của người dân. Do đó, bệnh viện luôn tuân thủ theo các quy định về an toàn PCCC cụ thể là: 

· Quy định khu vực được phép hút thuốc lá riêng biệt.
· Đối với các loại hóa chất dễ cháy sẽ được lưu trữ trong các khu cách ly riêng biệt, tránh xa các nguồn có khả năng phát lửa và tia lửa, các kho chứa dung môi được trang bị các thết bị theo dõi nhiệt độ và thiết bị báo cháy.
· Trang bị hệ thống chữa cháy đầy đủ theo đúng quy định. Các khu vực khám chữa bệnh được lắp đặt hệ thống báo cháy, hệ thống thông tin báo động. 
· Tuân thủ nghiêm ngặt Luật Phòng cháy Chữa cháy và các qui định của tỉnh Bình Dương về công tác phòng cháy chữa cháy.
· Thường xuyên tuyên truyền, tập huấn cho cán bộ công nhân viên phương pháp phòng cháy chữa cháy. 

· Phòng chống sét

Trên các công trình bố trí các kim thu sét bằng thép mạ kẽm Ф24mm, dài 2,5cm. Kim thu sét hàn vào các đỉnh vỉ kèo hoặc đặt trên trên mái. Trên bờ nóc có các dây thu sét bằng thép Ф10mm.

Tất cả vỏ thiết bị điện trạm biến áp, thiết bị công nghệ, tủ, hộp điện vỏ cáp và các kết cấu kim loại khác được nối đất phù hợp với chế độ của điện trung tính của máy biến thế nguồn.

· Phòng chống sự cố từ việc hư hỏng thiết bị y tế, thiết bị cấp cứu


Vì đây là hoạt động liên quan đến tính mạng và sức khỏe của người dân nên bệnh viện luôn nhắc nhở và cảnh báo nhân viên về cách sử dụng và bảo quản trang thiết bị. Đồng thời thường xuyên bảo trì và thay thế mới nếu thiết bị đã cũ hoặc có vấn đề.

3.2. Kết quả đo đạc, phân tích lấy mẫu định kỳ các thông số môi trường

Địa điểm và thời gian giám sát

· Địa điểm giám sát: Bệnh viện Giao thông vận tải TP.HCM
· Địa chỉ : 72/3 Trần Quốc Toản, P8, Q3, TPHCM
· Thời điểm đo đạc và lấy mẫu giám sát: ngày 29/11/2013 

· Đơn vị lấy mẫu và phân tích:Công ty TNHH DV PTKT Môi trường Công nghệ Mới
3.2.1 Chất lượng môi trường không khí.
· Vị trí lấy mẫu: Khu vực cổng bảo vệ, khu vực phòng mổ, khoa nội và phòng khám
· Kết quả phân tích: kết quả phân tích chất lượng môi trường không khí xung quanh được thể hiện trong bảng sau:
Bảng 3.5. Chất lượng môi trường không khí xung quanh
	STT
	Vị trí đo
	Bụi
(mg/m3)
	CO

(mg/m3)
	NO2

(mg/m3)
	SO2

(mg/m3)

	1
	Khu vực cổng  bảo vệ
	0,18
	11,55
	0,039
	0,018

	2
	Khu vực phòng mổ
	0,15
	6,6
	0,052
	0,029

	3
	Khoa nội (Hội trường)
	0,21
	5,75
	0,026
	0,065

	4
	Phòng khám
	0,22
	7,18
	0,062
	0,048

	5
	Khu vực trước khoa nội thận - tiết niệu – lọc máu
	0,26
	2,22
	0,018
	0,021

	6
	Khu vực buồng bệnh
	0,25
	1,36
	0,036
	0,018

	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh

QCVN 05 : 2009/BTNMT
	0,3
	30
	0,2
	0,35


Nguồn: Công ty TNHH DV PTKT Môi trường Công nghệ mới, 2013
Nhận xét:

· Theo kết quả phân tích chất lượng môi trường không khí xung quanh thể hiện trong bảng trên cho thấy nồng độ các chỉ tiêu phân tích đều đạt tiêu chuẩn cho phép QCVN 05:2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh 
3.2.3. Chất lượng vi khí hậu và tiếng ồn

Chất lượng vi khí hậu và tiếng ồn được liệt kê trong bảng bên dưới:

Bảng 3.6. Chất lượng môi trường không khí xung quanh
	STT
	Vị trí đo
	Độ ồn 
(dBA)
	Nhiệt độ (OC)
	Tốc độ gió

(m/s)

	1
	Khu vực cổng  bảo vệ
	58-62,3
	31
	0,6

	2
	Khu vực phòng mổ
	55-61,2
	29
	0,3

	3
	Khoa nội (Hội trường)
	61,3-65,4
	28
	0,2

	4
	Phòng khám
	62,4-66,7
	28,5
	0,3

	5
	Khu vực trước khoa nội thận - tiết niệu – lọc máu
	62-64,5
	29
	0,4

	6
	Khu vực buồng bệnh
	61,3-65,4
	28,5
	0,3

	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh

QCVN 26:2010/BTNMT
	Khu vực thông thường
Từ 06 giờ-21 giờ:70

Từ 21 giờ-06 giờ:55
	-
	-


 3.2.3. Chất lượng môi trường nước
· Vị trí lấy mẫu: hố ga cuối cùng trước khi thải ra hố ga thoát nước 
· Kết quả phân tích: Chỉ tiêu, phương pháp và kết quả phân tích chất lượng nước thải của bệnh viện được thể hiện trong bảng bên dưới:
Bảng 3.6. Chất lượng nước thải sau hệ thống xử lý của bệnh viện

	STT
	Thông số
	Đơn vị
	Kết quả
	QCVN 28:2010/BTNMT

Cột B, K=1,2

	1 
	pH
	-
	7,57
	6,5-8,5

	2 
	TSS
	mg/l
	118
	100

	3 
	COD
	mg/l
	58
	100

	4 
	BOD5
	mg/l
	30
	50

	5 
	Sunfua
	mg/l
	2,8
	4,0

	6 
	Amoni
	mg/l
	3,75
	10

	7 
	Nitrat
	mg/l
	2,28
	50

	8 
	Phosphate
	mg/l
	6,28
	10

	9 
	Dầu mỡ động thực vật
	mg/l
	12
	20

	10 
	Tổng Coliform
	MPN/100ml
	6.200
	5.000

	11 
	Salmonella
	Vi khuẩn /100ml
	KPH
	KPH

	12 
	Shigella
	Vi khuẩn/100ml
	KPH
	KPH

	13 
	Vibrio cholerae
	Vi khuẩn/100ml
	KPH
	KPH


Nguồn: Công ty TNHH DV PTKT Môi trường Công nghệ mới, 2013
Nhận xét:

Các chỉ tiêu phân tích chất lượng nước thải của bệnh viện hầu hết đều đạt QCVN 28:2010/BTNMT, Cột B. Tuy nhiên, có chỉ tiêu TSS và tổng Coliform đều vượt giới hạn cho phép của QCVN 28:2010/BTNMT, Cột B. Công ty đã ký hợp đồng với Công ty Môi trường Sông Hồng để xử lý nước thải đảm bảo đạt chuẩn trước khi thoát ra cống chung của khu vực (Quy trình xử lý được nêu ở phần trên)
IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

4.1. Kết luận

Từ kết quả phân tích các thông số về môi trường và khảo sát thực tế hoạt động sản xuất tại Bệnh viện Giao thông vận tải TP.HCM có thể đưa ra một số kết luận sau: Bệnh viện đã từng bước thực hiện các biện pháp giảm thiểu môi trường, tuân thủ các quy chuẩn và tiêu chuẩn môi trường Việt Nam trong quá trình hoạt động khám chữa bệnh.

· Đối với khí thải
Các chỉ tiêu phân tích chất lượng môi trường không khí của bệnh viện đều đạt QCVN 05:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.

· Đối với nước thải
Đối với việc xây dựng hệ thống thoát nước: công ty đã thực hiện tách riêng hệ thống thoát nước thải và nước mưa. Nước thải sinh hoạt, nước thải khám chữa bệnh và khâu phục vụ được xử lý đạt tiêu chuẩn QCVN 28:2010/BTNMT (cột B).

· Đối với chất thải rắn
· Chất thải rắn sinh hoạt được thu gom tập trung đúng nơi quy định và được đơn vị thu gom rác dân lập thu gom vận chuyển định kỳ .
· Chất thải y tế và Chất thải nguy hại được phân loại, thu gom tập trung đúng nơi quy định và hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom xử lý là Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TPHCM đến thu gom và xử lý theo qui định.
· Tất cả các công nhân viên của bệnh viện đều được tập huấn về PCCC, vệ sinh môi trường và được khám sức khỏe định kỳ.

4.3. Cam kết
Để thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường trong thời gian tới Bệnh viện cam kết thực hiện:
· Tiếp tục duy trì công tác bảo vệ môi trường như đã thực hiện trong thời gian qua 
· Tiếp tục duy trì chế độ hoạt động của máy móc thiết bị, đúng yêu cầu kỹ thuật vận hành.
· Tiếp tục duy trì khả năng vận hành và hiệu quả xử lý của hệ thống xử lý nước thải.
· Tiếp tục duy trì hợp đồng thu gom rác sinh hoạt, chất thải nguy hại với các đơn vị chức năng.
· Thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy và chăm sóc sức khỏe cho công nhân viên.
· Bệnh viện Giao thông vận tải TP.HCM sẽ thực hiện đầy đủ giám sát môi trường định kỳ 6 tháng/lần gửi các cơ quan có thẩm quyền.
4.3. Kiến nghị 

Bệnh viện kiến nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền hỗ trợ bệnh viện theo dõi và giải quyết những vấn đề môi trường phát sinh trong quá trình khám chữa bệnh của bệnh viện nhằm phát huy tiềm lực kinh tế của bệnh viện mà vẫn đảm bảo các điều kiện an toàn cho môi trường.

BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI


THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

[image: image3.png]



Bùn thải





Hệ thống thoát nước chung của khu vực





Nước thải





Bể tự hoại





Hệ thống thoát nước của bệnh viện





Hợp đồng thu gom định kỳ 








Nước thải vào





    Nước ra





Chôn lấp hợp vệ sinh





Đơn vị thu gom rác có chức năng





CTR từ các khu công cộng. Dịch vụ





Chất thải sinh hoạt





Chất thải nguy hại





CTR từ các khu khám và chữa bệnh





Chất thải sinh hoạt





Chất thải nguy hại





Đơn vị thu gom có chức năng





Lò đốt y tế chuyên dụng





Nước thải bệnh viện





Hố thu gom





Bể điều hòa





Bể ANOXIC





Bể khử trùng





Bể Sinh học hiếu khí





Bể lắng





Nguồn tiếp nhận





Bể chứa bùn





Bể chôn lấp





Máy thổi khí





Máy thổi khí





Hóa chất khử trùng








PAGE  
( 9 (


Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Thảo Nguyên Xanh

Địa chỉ: 158 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đakao, Quận 1, Tp.HCM


